Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 22 - 6 Obnova kašny – - připojení užitkové vody - odpad z kašny

SEZNAM   PŘÍLOH

- Technická zpráva + výkaz výměr

- Situace – orientace v zahradě

- Situace – úsek R

- Podélné profily

- Vzorové uložení potrubí

Armaturní šachta 2

6.  Armaturní šachta 1

vypracovala: ing. Vodrlindová

11.2004

Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 22 - 6 Obnova kašny – - připojení užitkové vody - odpad z kašny

Technická zpráva

1. Základní údaje

Projektová dokumentace vychází ze závěrů studií (podklady č.1 a 2 ), zpracovaných v            r.  1997, a  Rozhodnutí o umístění stavby vydaného v  07. 1999. Vzhledem k plánované postupné obnově zahrady byly po dohodě s investorem vybrány k realizaci ty prvky vodohospodářské obnovy, které mají z hlediska provozu zahrady rozhodující význam.

V této etapě se kromě dalších vodohospodářských objektů bude realizovat napojení kašny na užitkovou vodu a její odpad  zaústěný do zahradní dešťové kanalizace.

2. Podklady

1)  Studie „ Obnova zahrady Kinských v Praze 5 (ing.arch Magdalena Dandová, duben 1997)

2)  Studie „Obnova zahrady Kinských - Průzkum vodních prvků“  (EIS Praha,  únor 1997)

- Průzkum stavu vybraných částí odvodňovacích  a vodárenských objektů v Kinského zahradě (Vladimír Vojíř, Nautilus, srpen 1997)

- Obnova zahrady Kinských - dokumentace k ÚR (EIS Praha, září 1998)

- Aktualizace dokumentace k ÚR ( EIS, březen 1999)

6/  Mapové podklady :

- výškopisné a polohopisné zaměření celé zahrady 1 : 1000 ing. Hauf 1997

- podrobné zaměření polohopisu a výškopisu jednotlivých úseků (R,M,N)-A.Kohl - 10/2004

- mapové podklady správců sítí

- Výsledky místního šetření

- Popis přívodu užitkové vody do kašny

Všeobecně : v rámci architektonického návrhu bylo rozhodnuto, že původní napojení kašny na pitný vodovod se mění v napojení na zahradní užitkový vodovod. Vzhledem k již provedeným konečným úpravám okolních ploch, cest a vodních prvků, bylo vyhledáno jediné možné místo pro dodatečné napojení na stávající užitkový vodovod a tím je  nátok na vodní schodiště. Zdrojem užitkové vody pro vodní schodiště je „Bílá štola“ ležící  severně ve svahu.

Navržený zahradní užitkový vodovod je řešen jako letní, je tedy uložen v zámrzné hloubce a je nutno na zimu celý systém vypustit.

Napojení na stávající užitkový vodovod: využije se  vodovodní potrubí z tlakového PVC 160, které prochází podél vydlážděné nástupní plochy nad vodním schodištěm. Potrubí v místě napojení je uloženo v hloubce cca 1,8 m (přesná hloubka uložení nebyla zaměřena). Voda v potrubí PVC 160 přitéká ze štoly, jedná se regulovatelný, gravitační průtok s volnou hladinou. Regulace a tedy i uzavření průtoku se provádí zemním šoupětem umístěným ve výše uvedené nástupní ploše vodního schodiště.

Napojení se provede v nově navržené šachtě umístěné nad stávajícím potrubím. Šachta je navržena v zeleni, těsně vedle vydlážděné nástupní plochy. Přesný popis postupu výstavby a detailu napojení je patrný na výkrese č. 6.

Trasa nově navrženého užitkového vodovodu PE 40x 3,7 je vedena v zeleni  šikmo svahem, dále dolů ze svahu na plošinu před  kašnou, kde je v nejnižším místě navržena malá šachta  s kulovým kohoutem pro regulaci nátoku a vypouštěním. Ze šachty potrubí mírně stoupá směrem k opěrné zdi, před kterou je umístěna kamenná kašna.  Potrubí je vedeno vedle kašny ke zdi, dále po horní hraně základu zdi za kašnu a následně vzhůru podél zdi k výtoku. V dodávce tohoto letního vodovodu je pouze jeho pokládka až ke kašně.  Veškeré stavební úpravy spojené s kašnou jako např. její osazení, příprava drážky pro potrubí, vlastní výtok apod. je součástí  stavební části.

Malá šachta pro regulaci nátoku do kašny a vypouštění je navržena  např. jako typová šachta PEHD užívaná pro zavlažovací systémy  Rain Bird, krytá uzamykatelným poklopem. Tuto šachtu je možno nahradit např. vyzdívanou či betonovou šachtu 600 x 600 krytou uzamykatelným poklopem 500 x 500.

Trasa navrženého vodovodu je vedena tak, aby nebyly zasaženy stávající vzrostlé stromy a keřové porosty. Jakékoliv kácení dřevin je nutno konzultovat s hlavním inženýrem projektu ing. arch. Dandovou.

Uložení potrubí:  potrubí PE 40 x 3,7 bude uloženo do pískového podsypu tl. 10 cm, po pokládce se obsype pískem a zhutní do výše 20 cm nad vrch roury, zbytek výkopu se zahází  hutnitelnou zeminou a po vrstvách zhutní. Povrch výkopu bude urovnán do nivelety stávajícího terénu a oset trávou. Plošina před kašnou bude rovněž upravena do původního stavu bez osetí trávou. Nad  potrubí bude umístěn vyhledávací vodič.

Celková délka potrubí je 65,2 m.

Před zahájení výkopových prací budou vyzváni správci inženýrských sítí, aby v trase navrhovaných vodovodů své sítě vytyčili. Zákres těchto sítí v situaci i podélném profilu je  pouze informativní a to v rozsahu zjištěných a známých skutečností. Nefunkční inženýrské sítě budou v místě křížení zrušeny¨, ostatní případné kolize se sítěmi u nichž je nutno funkci zachovat budou řešeny přeložkami v nejnutnějším rozsahu, případně přizpůsobením trasy.

Vodohospodářská bilance

Množství užitkové vody odebírané pro kašnu ze stávajícího užitkového vodovodu (zdrojem vody je Bílá  štola) je uvažován :

0,15  l/s  =  12960  l/den  =  12,96 m3 / den  =  2332,8 m3/ sezónu (6 měsíců)

Celkový odběr  pro kašnu je tedy předpokládán v množství ………… 2332,8 m3/sezónu

- Popis odpadu kašny

V rámci stavební části objektu kašny bude připraveno vyústění odpadní trubky ze dna kašny.

Hrdlo odpadního  PVC 110  se nasadí na připravenou odpadní trubku vnějšího průměru 110.

Další trasa navržené kanalizace je vedena souběžně s přívodem vody z kašny  a dále směrem ke stávající uliční vpusti na plošině před kašnou, do které se potrubí připojí do dna (jiné napojení vzhledem k hloubce stávající vpusti 0,9 m není možné).  Uliční vpust je součástí stávající zahradní dešťové kanalizace v zahradě Kinských.

Uložení potrubí:  potrubí PVC 110 pro venkovní použití bude uloženo do pískového podsypu tl. 15 cm, po pokládce se obsype pískem a zhutní do výše 20 cm nad vrch roury, zbytek výkopu se zahází  hutnitelnou zeminou a po vrstvách zhutní. Povrch výkopu bude urovnán do nivelety stávajícího terénu.

Celková délka kanalizace je 14,3 m.

Užitkový vodovod i kanalizace budou prováděny až po definitivní úpravě terénu po realizaci nové opěrní zdi.