## VYTÁPĚNÍ
| Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU V KRÁLOVSKÉ OBOŘE |  |  | D | M | JC = D + M | CC = JC * mn.
Část : B/5.2.- SPECIFIKACE VZT- CHLAZENÍ
č. | název položky | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
1. TEPELNÉ ČERPADLO A STROJOVNA
1 | Tepelné čerpadlo fy RC GROUP, typ EASY A.P. T.43.Z.1.R4, Qch=38,1kW-parametry 6/12ºC, Qt=49,6 kW-40/48ºC, glykolová směs 30%, P=14,5kW, Pc=15,5 kW, I=24,2/26/198 A, 3~400V, rozměry 1805x850x1285mm, G-309kg | kpl | 1
s kompletním vybavením-rozvaděč, řídící automatika,dovybavení soupravou LNO pro velmi tiché provedení,antivibrační podložky,…atd
2 | Kompaktní glykolová stanice "REGLYK atypická" fy Reflex s čerpadlem, solenoidovým ventilem, řídícím rozvaděčem - bez sběrné nádrže- viz přiložená nabídka 3x400V, P=0,55 kW | kpl | 1
2a | Ponorný plovákový spínač MAC 3, 230 V (fy Reflex) | kpl | 1
3 | Elektrokotel PZP Standart 24 kW, 3+N+PE, 400/230V, 50Hz, I=45A, s ovládací skříňkou, tlakovým spínačem,provozním a bezpečnostním termostatem -v provedení P (0-70st.C | kpl | ¨1
4 | Hlavní oběhové čerpadlo Wilo -TOP-S 50/15 PN 6, Q=6,2m3/h (30% glykolová směs), H=135 kPa,P=1,6kW, I=3,1A, 3x400V P=395 W, 3~400V | kpl | 1
5 | Reflex S 25/10 - Expanzní nádoba pro chladící soustavy + držák na stěnu KS 25 | kpl | 1
6 | Sběrná nádrž o objemu 200l, průměr 600mm x 720mm, se stavoznakem, dle přiloženého výkresu, výrobce-např. fy BANA | kpl | 1
7 | MK 3/4 uzavíraci KK se zajištěním v otevřené poloze | kpl | 1
8 | Montáž a osazení tepelného čerpadla na střechu | kpl | 1
9 | Šéfmontáž a uvedení TČ do provozu | kpl | 1
10 | Montáž a osazení čerpací stanice glykolu a sběrné nádrže glykolu | kpl | 1
11 | Šéfmontáž a uvedení čerpací stanice do provozu | kpl | 1
12 | Montáž a osazení elektrokotle | kpl | 1
13 | Šéfmontáž a uvedení elektrokotle do provozu | kpl | 1
14 | Orientační štítky s označením dle údajů objednatele, upevmění na potrubí | kpl | 6
2.ARMATURY PŘÍRUBOVÉ
včetně protipřírub
15 | Kompenzátor chvění DN 50, PN 6 | kpl | 2
16 | Klapka uzavírací mezipřírubová KSB Boax, DN 50, PN 6 | kpl | 2
27 | Filtr přírubový s mikrosítkem (u tepel.čerpadla) DN 50, PN 10 | ks | 1
17 | Rozebíratelný spoj (přírubový) DN 25 | kpl | 4
18 | Rozebíratelný spoj (přírubový) DN 32 | kpl | 4
19 | Rozebíratelný spoj (přírubový) DN 40 | kpl | 2
20 | Rozebíratelný spoj (přírubový) DN 50 | kpl | 2
21 | Rozebíratelný spoj u hrdel tepelného čerpadla (victaulic) DN 32 | kpl | 2
3.ARMATURY ZÁVITOVÉ
22 | Kulový kohout uzavírací DN 15, PN 16 | ks | 4
23 | Kulový kohout uzavírací DN 20, PN 16 | ks | 4
24 | Kulový kohout uzavírací DN 25, PN 16 | ks | 3
25 | Kulový kohout uzavírací DN 40, PN 16 | ks | 3
26 | Kulový kohout uzavírací DN 50, PN 16 | ks | 5
27 | Filtr závitový do potrubí,s vyměnitelným sítkem, EMS DN 25, PN 10 | ks | 1
28 | Filtr závitový do potrubí,s vyměnitelným sítkem, EMS DN 40, PN 10 | ks | 1
29 | Filtr závitový do potrubí,s vyměnitelným sítkem, EMS DN 50, PN 10 | ks | 1
30 | Pojistný ventil DUCO 3/4" x 1" KD, Pot=200 kPa | ks | 1
31 | Pojistný ventil DUCO 3/4" x 1" KD, Pot=250 kPa | ks | 3
32 | Ruční regulační ventil TA HYDRONICS - STAD s vypouštěním DN 20, PN 20, závitový | kpl | 1
33 | Ruční regulační ventil TA HYDRONICS - STAD s vypouštěním DN 32, PN 20, závitový | kpl | 1
34 | Ruční regulační ventil TA HYDRONICS - STAD s vypouštěním DN 40 PN 20, závitový | kpl | 1
35 | Ruční regulační ventil TA HYDRONICS - STAD s vypouštěním DN 50 PN 20, závitový | kpl | 1
36 | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 4
37 | Vypouštěcí kulový kohout VKK DN 15 | ks | 15
38 | Odvzdušňovací souprava -nádoba DN 50 s odvzdušnovacím ventilem OV 10 PN 6 | kpl | 6
4. ARMATURY MĚŘÍCÍ
39 | Tlakoměr typ 312, D=100 mm, 0 - 600 kPa, vč. manom. smyčky zahnuté a 3-c. kohoutu | kpl | 5
40 | Tlakový odběr M+R : manometrická smyčka + 3-cestný zkušební kohout, připojení pro MaR: M 20x1,5 mm (rozměr + počet po dohodě s MaR) | kpl | 1
41 | Teploměr kruhový přímý AFRISO BiTh, D=80 mm, 0-120oC, stonek 100 mm, vč. jímky | kpl | 9
42 | Teplotní odběr MaR - návarek G 1/2", vnitřní závit (po dohodě s MaR) | kpl | 1
5. POTRUBÍ ÚT - Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH
43 | Ocelové trubky závitové, běžné, bezešvé, jakost 11353.0, DN 15 | bm | 6
44 | Ocelové trubky závitové, běžné, bezešvé, jakost 11353.0, DN 20 | bm | 4
45 | Ocelové trubky závitové, běžné, bezešvé, jakost 11353.0, DN 25 | bm | 53
46 | Ocelové trubky závitové, běžné, bezešvé, jakost 11353.0, DN 40 | bm | 15
47 | Ocelové trubky závitové, běžné, bezešvé, jakost 11353.0, DN 50 | bm | 32
6. MONTÁŽ dodávek armatur
48 | Montáž třícestných regulačních ventilů DN 20 a DN 32 (dod.MaR) | kpl | 2
49 | Montáž a zapojení ponorného plovákového spínače | kpl | 1
50 | Montáž a napojení tlakového spínače - (dod. MaR) | kpl | 1
7. TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ ÚT (tloušťky dle vyhl. č. 151/2001 Sb MPO)
Tepelné izolace budou být prováděny v souladu s §6 odstavec 9 a 10Vyhl.č151/2001 Sbírky dle přílohy č.1, která je součástí technické zprávy.
Hadicová tepelná izolace Armstrong AF/Armaflex - izolace potrubí včetně oblouků, švy spojit lepidlem Armafex 520. Teplotní rozsah -40-+105 oC s parotěsnou zábranou.
51 | tl. 13 mm - potrubí DN 15 | bm | 4
52 | tl. 19 mm - potrubí DN 20 | bm | 4
53 | tl. 19 mm - potrubí DN 25 | bm | 53
54 | tl. 19 mm - potrubí DN 40 | bm | 10
55 | tl. 25 mm - potrubí DN 50 | bm | 32
Desková tepelná izolace Armstrong AF/Armaflex, švy spojit lepidlem Armaflex 520
Desky AF/Armaflex tl. 19 pro tepelnou izolaci Těles
56 | Oběhové čerpadlo DN 50 | kpl | 1
57 | sběrná nádrž glykolu
Tepelná izolace všech armatur chladu přírubových i závitových vč. přírubových spojů, včetně armatur RYGLYKu,... AF/Armaflex s parotěsnou zábranou v síle provedení odpovídající vyhlášce č.151/2001 Sb.
58 | tl. 13 mm, armatury DN 15 | kpl | 7
59 | tl. 19 mm, armatury DN 25 až DN 40 | kpl | 48
60 | tl. 19 mm, armatury DN 50 + kpl ON+OV | kpl | 25
61 | Tepelná izolace potrubí (6 bm) tepelného čerpadla a všech armatur (10kpl) na střeše bude mít povrchovou úpravu oplechováním Al plechem tl. 0,6 mm | kpl | 1
Závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelnách mostů AF/Armaflex s parotěsnou zábranou
62 | pro potrubí DN 15 - pro 2 bm | kpl | 1
63 | pro potrubí DN 20 - pro 4 bm | kpl | 1
64 | pro potrubí DN 25 - pro 53 bm | kpl | 1
65 | pro potrubí DN 40 - pro 10 bm | kpl | 1
66 | pro potrubí DN 50 - pro 32 bm | kpl | 1
8. NÁTĚRY
67 | Syntetický základní nátěr potrubí do DN 50 (pod tep. izolaci) | bm | 110
68 | Syntetický nátěr potrubí do DN 50 - základní, s 2-násobným emailováním (i pod izolace) | bm | 110
69 | Syntetický nátěr ocelových konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | kpl | 1
9. OCELOVÉ KONSTRUKCE A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
70 | Závěsy potrubí, konzole, objímky (např. WEMEFA, HILTI), pomocný montážní materiál, kotvená konstrukce z profilové oceli, nosné a zvláštní upevnění | kpl | 1
10. POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
71 | Nosné konstrukce sběrné nádrže, elektrokotle,..a dalších zařízení .... | kpl | 1
11.GLYKOLOVÁ SMĚS
72 | Dodávka ethylenglykolu a destilované vody pro výrobu nemrznoucí 30% glykolové směsi - cca 75 litrů ethylenglykolu - celkem cca 250 litrů směsi | kpl | 1
11. OSTATNÍ NÁKLADY
73 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 vč. nastavení regulačních prvků. | kpl | 1
74 | Po tlakové zkoušce se topný systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů.Naplní se namíchanou glykolovou směsí a celý systém se odvzdušní. | kpl | 1
75 | Namíchání glykolové směsi, po naplnění a natlakování systému (cca 180 litrů směsi), doplnit a namíchat provozní náplň, která zůstane ve sběrné nádrži (cca 70 litrů)
76 | Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení.
77 | Stavební přípomoce – včetně požárního zatěsnění prostupů potrubí INTUMEXEM při průchodu požárními úseky. | kpl | 1
78 | Montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami nad 2m výšky | kpl | 1
Praha, srpen 2006 vypracoval Ing. Jan Kreisinger