## TABULKA ZAŘÍZENÍ
Číslo zař. |  | 1.001 | 1.001 | 2.001 | 2.001 | 3.001 | 4.001 | 2x5.001 | 5.002
Název |  | Občerstvení | Občerstvení | Varna | Varna | Soc. zař. zaměstnanci | Soc. zařízení | Občerstvení | Občerstvení
|  | P | O | P | O | O | O | C | C
JEDNOTKA |  | Gea CAIRplus S 096.064 | Gea CAIRplus S 096.064 | Gea ATPicco 10.05 IVBV | Gea ATPicco 10.05 IVBV | Elektrodesign | Elektrodesign | Gea LVZ | Gea LVZ
Umístění |  | m.č. 22-předsíň muži | m.č. 22-předsíň muži | m.č. 11-chodba | m.č. 11-chodba | Soc. zař. zaměstnanci | m.č. 19-předsíň ženy | odbytový prostor | odbytový prostor
V přívod | m3/hod | 4800 | - | 2000 | - | - | - | 1980 | 3200
V odvod | m3/hod | - | 4300 | - | 2000 | 150 | 600 | 1980 | 3200
Ovládání |  | MaR | MaR | MaR | MaR | se světly |  | vlastní | vlastní
VENTILÁTOR
Typ |  | TLZ280-CZA | TLZ280-CZA | TLZ160-CZA | TLZ160-CZA | MIXVENT TD 350/125 | RM 200 | 2xVIENTO L.B1E.1 | VIENTO L.B2E.1
Delta pv ext | Pa | 200 | 150 | 200 | 150 | 70 | 140
Otáčky vent. | n-1 | 1615 | 1315 | 1727 | 1416 | 1900 | 2250
Akustický tlak vent. | dB(A) | 75 | 65 | 84 | 79 | 33 | 47 | 57 | 58
Výkon | kW | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.022 | 0.125 | 2x0,77 | 1.11
Napětí | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230
Proud | A | 4.87 | 3.6 | 4.65 | 2.65 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 5.1
FILTRACE
Tukový filtr |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Třída filtrace |  | G4 | G4 | G4 | G4 | - | - | EU3 | EU3
PŘEDEHŘÍVAČ-ZZT
Typ |  | deskový | deskový | deskový | deskový | - | - | - | -
Výkon | kW | 28.4 | 28.3 | 10,7 | 10.7
t. vzduchu | °C | -15/3 | 22/5 | -15/1 | 22/10
OHŘÍVAČ
Typ |  | tep. čerpadlo | - | tep. čerpadlo | - | - | - | elektrický | elektrický
Výkon | kW | 27.4 |  | 17 |  |  |  | 2x6 | 9
Teplota vzduchu | °C | 9/26 |  | 0/26 |  |  |  | - | -
Teplota vody | °C | 48/43 |  | 48/38 |  |  |  | - | -
Prům.hrdel | DN | 32 |  | 32
VLHČENÍ | [9 empty] | 0.9
Typ | [9 empty] | 3.3
Množství páry Dx | g/kg
Množství páry | kg/hod
Příkon | kW | - |  | - |  |  |  | 2x6 | 9
Napětí | V | - |  | - |  |  |  | 400 | 400
Proud | A
Q mw | m3/h | 4,6 |  | 1,6 |  |  |  | - | -
tlak. Ztráta | kPa | 14 |  | 1,7 |  |  |  | - | -
Chladič
Typ |  | přímý | - | přímý | - | - | - | - | -
Výkon | kW | 29,5 |  | 10,2
Teplota vzduchu vstup | °C/% | 32 |  | 32
Teplota vzduchu výstup | °C/% | 16 |  | 17
Teplota vody | °C | 6/12 |  | 6/12
Q mw | m3/h | 4,6 |  | 1,6
tlak. Ztráta | kPa | 19,3 |  | 1,9
Napětí | V
Připoj. rozměr | DN | 32 |  | 32
KONDENZÁTOR
Typ |  | MSAT-2 323 | - | MSAT-2 323 | - | - | - |  | -
Příkon | kW | 30.8 |  | 30.8
Chl. výkon | kW | 102 |  | 102
Akustický výkon | dB(A) | 74 |  | 74
Napětí | V | 400 |  | 400
Proud jmen. | A | 78.4 |  | 78.4
Typ média |  | R407C |  | R407C
Teplota média | °C
tlak. ztráta vody | kPa | 15.7
Q mw | m3/h | 4,5
VLHČENÍ
Typ |  | parní | - | parní | - | - | - |  | -
Množství páry Dx | g/kg
Množství páry | kg/hod
Příkon | kW
Napětí | V
Proud | A