OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

- ÚVOD

- VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA

- POPIS A PRINCIP FUNKCE VZT ZAŘÍZENÍ

- ENERGETICKÁ ČÁST

- POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

- PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

- PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

- IZOLACE

- ZÁVĚR

Přílohy technické zprávy:

Příloha TZ č. 1 - Tabulka výkonů zařízení

I. ÚVOD

Úkolem profese vzduchotechniky je vyřešit způsob větrání občerstvení a veřejného WC při rekonstrukci a dostavbě bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p. 2, Praha 7.

Projekční dokumentace byla vyhotovena Ing. Martinem Pulcem a Ing. Janem Bartlem ve spolupráci s GP v srpnu 2006 na základě výchozích podkladů, požadavků a informací platných v tomto období jako prováděcí projekt.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA

Popis objektu

Předmětem návrhu vzduchotechniky jsou prostory občerstvení, odbytu, varny, skladů a soc. zařízení při rekonstrukci a dostavbě bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p. 2, Praha 7.

Budova je jednopodlažní. Úkolem profese VZT je zajištění přívodu čerstvého a odvodu znehodnoceného vzduchu z větraných místností a zajištění tepelné pohody v místnostech.

Předaná dokumentace a výchozí data

a) Návrh dispozičního řešení stavby

- Architekti A11, Zavadilova 11, Praha 6

- datum: 8/2006

b) Další výchozí podklady a data:

- podklady, požadavky a technické specifikace jednotlivých výrobců VZT elementů

- platné hygienické a legislativní požadavky a normy

- ČSN 120710 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- Nařízení vlády 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

c) Výpočtové stavy vnitřního a vnějšího vzduchu

Parametry venkovního vzduchu

Výpočtová letní teplota: 	32 oC

Výpočtová zimní teplota:	-15 °C

Znečištění ovzduší:	městská zástavba

Parametry vzduchu ve větraném prostoru

Teplota vzduchu v letním období:	není garantována

Teplota vzduchu v letním období –občerstvení, varna: 	26 °C

Teplota vzduchu v zimním období:	20 °C

Vlhkost vzduchu:	není garantována

III. POPIS A PRINCIP FUNKCE JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ

K zajištění všech požadavků, které jsou na profesi VZT kladeny, byl navržen pro přívod a odvod vzduchu standardní nízkotlaký systém. VZT zařízení bylo dimenzováno tak, aby splnilo potřebné hygienické požadavky, normy a oborové zvyklosti (minimální potřebná dávka čerstvého vzduchu na osobu, potřebná intenzita větrání,  dostatečná filtrace čerstvého vzduchu).

Profese VZT zčásti kryje tepelné ztráty objektu. Jako zdroj chladu v letním období a zdroj tepla v zimním období je navrženo tepelné čerpadlo. Při nízkých teplotách tepelné čerpadlo postupně ztrácí výkon. Pro tento případ je navržen samostatný elektrokotel. Kotel zajistí v zimním období potřebný ohřev vzduchu v jednotkách.

Spiro potrubí v odbytovém prostoru bude opatřeno tmavě šedým nátěrem.

## Zařízení č. 1 –  Občerstvení - přívod a odvod vzduchu

Pro přívod vzduchu do občerstvení je navržena vzduchotechnická jednotka CAIRplus S 096.064 firmy Gea ve vnitřním podstropním provedení. Jednotka bude umístěna pod stropem veřejného WC. Jednotka se skládá z regulační klapky, filtru, deskového rekuperátoru s cirkulační klapkou, ventilátoru a chladiče. Čerstvý vzduch je nasáván nad střechou objektu. Do jednotky je čerstvý vzduch přiváděn hranatým potrubím. V jednotce je vzduch filtrován filtrem G4, tepelně upravován v deskovém výměníku, chlazen na chladiči v letním období a posléze ventilátorem dopravován do větraných prostor kruhovým spiro potrubím.

Zařízení přivádí do větraného prostoru 4800 m3/h upraveného vzduchu. Část přiváděného vzduchu slouží k úhradě odváděného vzduchu z WC a soc. zařízení a část slouží k úhradě odváděného vzduchu skladu a přípraven. V zimním období je chod jednotky uvažován s 50 % cirkulací oběhového vzduchu.

Jako distribuční elementy pro přívod čerstvého vzduchu jsou navrženy vířivé vyústě DLQ firmy Trox. Anemostaty jsou na spiro potrubí napojeny pomocí kruhového spiro potrubí.

Znehodnocený vzduch je z občerstvení odváděn přes obdélníkové vyústky VK1 R1 umístěné na kruhovém potrubí. Kruhovým spiro potrubím je pak vzduch odváděn do vzduchotechnické jednotky CAIRplus S 096.064 firmy Gea. V jednotce je znehodnocený vzduch filtrován filtrem G4, tepelně upravován v deskovém výměníku a ventilátorem dopravován hranatým potrubím nad střechu objektu, kde je vyfukován do okolního prostoru.

Zařízení odvádí z větraných prostor 4300 m3/h znehodnoceného vzduchu.

Na sací i výtlačné straně jednotky jsou do potrubních rozvodů navrženy kulisové tlumiče hluku, které zabraňují šíření hluku od ventilátorového soustrojí do větraného prostoru i vně objektu.

Jako zdroje tepla pro ohřev vzduchu v zimním období a chlazení vzduchu v letním období je využito tepelného čerpadla.

Spouštění zařízení je uvažováno dle potřeb uživatele.

Technické parametry zařízení - viz. Příloha TZ č.1

## Zařízení č. 2 –  Varna - přívod a odvod vzduchu

Pro přívod vzduchu do varny a jejího zázemí je navržena vzduchotechnická jednotka ATPicco 10.05 IVBV firmy Gea ve vnitřním podstropním provedení. Jednotka bude umístěna pod stropem chodby (m.č. 11). Jednotka se skládá z regulační klapky, filtru, deskového rekuperátoru, ventilátoru a vodního chladiče. Čerstvý vzduch je nasáván nad střechou objektu. Do jednotky je čerstvý vzduch přiváděn hranatým potrubím. V jednotce je vzduch filtrován filtrem G4, tepelně upravován v deskovém výměníku, chlazen v letním období a posléze ventilátorem dopravován do větraných prostor hranatým potrubím.

Zařízení přivádí do větraného prostoru 2000 m3/h upraveného vzduchu. Jako distribuční elementy pro přívod čerstvého vzduchu do varny (m.č. 6), mytí stolního nádobí (m.č. 7) a chodby  (m.č. 11) jsou navrženy obdélníkové vyústky VK2 R1. Vyústky jsou umístěny v podhledu místnosti varny a mytí stolního nádobí. V chodbě je vyústka osazena v její stěně.

Znehodnocený vzduch je z varny a mytí stolního nádobí odváděn přes akumulační zákryty hranatým potrubím do vzduchotechnické jednotky ATPicco 10.05 IVBV firmy Gea. Jako distribuční elementy pro odvod vzduchu ze suchého skladu (m.č. 9) a hrubé přípravny zeleniny (m.č. 10) jsou navrženy talířové ventily IT. Vzduch je odváděn kruhovým spiro potrubím napojeným na hranaté odvodní potrubí. Ventily jsou na spiro potrubí napojeny pomocí ohebných hadic Sonoflex s tlumicím účinkem. Pro odvod vzduchu z přípravny cukrářských výrobků je navržena obdélníková vyústka      VK1 R1. V jednotce je znehodnocený vzduch filtrován filtrem G4, tepelně upravován v deskovém výměníku a ventilátorem dopravován hranatým potrubím nad střechu objektu, kde je vyfukován do okolního prostoru. Pro úhradu odváděného vzduchu z místností větraných podtlakově jsou navrženy do stěn místností přefukové stěnové mřížky. Popřípadě je nutné podříznout dveře.

Zařízení odvádí z větraných prostor 2000 m3/h znehodnoceného vzduchu. Místnost denního skladu a šatny je větrána přirozeně otevíratelnými okny.

Na sací i výtlačné straně jednotky jsou do potrubních rozvodů navrženy tlumiče hluku, které zabraňují šíření hluku od ventilátorového soustrojí do větraného prostoru i vně objektu.

Jako zdroje tepla pro ohřev vzduchu v zimním období a chlazení vzduchu v letním období je využito tepelného čerpadla.

Do rozvodů VZT potrubí jsou vsazeny regulační klapky pro správné zaregulování systému.

Spouštění zařízení je uvažováno dle potřeb uživatele.

Technické parametry zařízení - viz. Příloha TZ č.1

## Zařízení č. 3 –  Soc. zařízení zaměstnanců – odvod vzduchu

Pro odvod vzduchu ze soc. zařízení zaměstnanců je použit ventilátor MIXVENT TD-350/125 firmy Elektrodesign. Ventilátor  bude umístěn pod stropem m. č. 15. Pro odvod znehodnoceného vzduchu z jednotlivých místností jsou navrženy talířové ventily, umístěné v podhledu jednotlivých místností (m.č. 15,16). Talířové ventily jsou na spiro potrubí napojeny ohebnými hadicemi Sonoflex s tlumicím účinkem. Znehodnocený vzduch je odváděn kruhovým spiro potrubím k ventilátoru. Ventilátorem je znehodnocený vzduch odváděn nad střechu objektu, kde je vyfukován do okolního prostoru. Zařízení odvádí 150 m3/h znehodnoceného vzduchu.

Odváděný vzduch je hrazen přefukem z okolních prostor. Pro přefuk vzduchu postačí podříznout dveře popřípadě dveřní mřížka.

Na sací straně ventilátoru je do potrubního rozvodu navržena ohebná hadice Sonoflex, která zabraňuje šíření hluku od ventilátorového soustrojí do větraného prostoru i vně objektu.

Do potrubí je navržena zpětná klapka RSK zabraňující nežádoucímu směru proudění vzduchu potrubím v době, kdy je zařízení mimo provoz.

Chod zařízení je uvažován společně se světly. Zařízení je vybaveno časovým doběhem DT3.

Technické parametry zařízení - viz. Příloha TZ č.1

## Zařízení č. 4 –  Veřejné WC – odvod vzduchu

Pro odvod vzduchu z veřejného WC je použit ventilátor RM 200 firmy Elektrodesign. Ventilátor  bude umístěn pod stropem m.č. 19. Pro odvod znehodnoceného vzduchu z jednotlivých místností jsou navrženy talířové ventily umístěné v podhledu jednotlivých místností. Talířové ventily jsou na spiro potrubí napojeny ohebnými hadicemi Sonoflex s tlumicím účinkem. Znehodnocený vzduch je odváděn k ventilátoru spiro potrubím. Ventilátorem je znehodnocený vzduch odváděn nad střechu objektu, kde je vyfukován do okolního prostoru. Zařízení odvádí 600 m3/h znehodnoceného vzduchu.

Odváděný vzduch je hrazen přefukem z okolních místností. Pro přefuk vzduchu jsou navrženy přefukové mřížky, popřípadě postačí podřízlé dveře.

Na sací straně ventilátoru je do potrubního rozvodu navržena ohebná hadice Sonoflex, která zabraňuje šíření hluku od ventilátorového soustrojí do větraného prostoru i vně objektu.

Do potrubí je navržena zpětná klapka RSK zabraňující nežádoucímu směru proudění vzduchu potrubím v době, kdy je zařízení mimo provoz.

Chod zařízení je uvažován dle potřeb uživatele.

Technické parametry zařízení - viz. Příloha TZ č.1

## Zařízení č. 5 – Občerstvení  – cirkulace vzduchu

Pro zamezení tvorby průvanu a pronikání studeného či teplého vzduchu vstupními dveřmi do budovy jsou použitx cirkulační elektrické vzduchové clony Viento firmy Gea LVZ. Clony jsou umístěny v SDK prostoru nad jednotlivými dveřmi. Chod zařízení je uvažován samostatně dle potřeb uživatele.

V 1.fázi instalace VZT zařízení není se zař. č.5 počítáno. Dle zkušeností z provozu budou zařízení event. namontována dodatečně.

Technické parametry zařízení - viz. Příloha TZ č.1

### IV. ENERGETICKÁ ČÁST

K zajištění bezproblémového provozu vzduchotechniky je nutné celoročně zajistit následující energie :

- el. energie:	400/230 V, 50 Hz

- chladicí voda 	6/12 °C

- topná voda 	48/(38/43) °C

Celkový instalovaný elektrický příkon:		30,8 kW

- z toho el. topný výkon			21    kW

Celkový instalovaný chladicí výkon:		39,7 kW

Celkový instalovaný topný výkon:		65,4 kW

- z toho el. topný výkon			21    kW

Energetické nároky jednotlivých VZT zařízení - viz. příloha TZ č. 1 “Tabulka výkonů zařízení”

V. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

V průběhu zpracování dokumentace byla daná problematika průběžně konzultována s GP.

Stavba

Ze strany profese VZT je požadováno:

- Prostupy stavební konstrukcí pro VZT potrubí musí být minimálně o 100 mm větší, než je skutečný rozměr potrubí.

- Po montáži VZT zařízení provést utěsnění prostupů potrubí stavební částí. Utěsnění musí zabezpečovat pružné uložení vzduchovodů vůči stavební konstrukci.

- Zajistit stavební výpomoce v průběhu montáže VZT zařízení.

- Zajistit el. přípojky 230 V a 400 V pro napájení ručního nářadí.

- Projekčně a dodávkově zajistit uzemnění VZT zařízení ve smyslu ČSN 33 2000.

- Před zahájením montáží VZT zařízení musí být dodržena požadovaná stavební připravenost.

- Zabezpečit přístupy ke všem klapkám.

- Zabezpečit přístupy k jednotkám a ventilátorům.

- Zajistit kryt pro potrubí zař. č. 1 vedené na střeše objektu.

Elektroinstalace

Ze strany profese VZT je požadováno:

- VZT zařízení napojit na el. rozvodnou soustavu 400/230 V.

- Přehled energetických požadavků jednotlivých VZT zařízení - viz. příloha TZ č. 1 ”Tabulka výkonů zařízení”.

- Napojení spotřebičů řešit ve smyslu požadavků jednotlivých výrobců zařízení.

- Zajistit uzemnění vzduchotechnických zařízení včetně potrubních rozvodů, které jsou vodivě propojeny.

- Zajistit napojení rozvaděče profese MaR.

- Zajistit chod zařízení č.3 společně se světly v místnostech.

- Chod zařízení č.4 bude uvažován dle potřeb uživatele.

Měření a regulace

Ze strany profese VZT je požadováno:

- Zajistit kvalitativní regulaci výkonu ohřívačů a chladičů klimajednotek.

- Hlásit zanesení filtrů.

- Signalizovat polohy listů regulačních klapek (otevřeno - zavřeno).

- Po konzultaci se zpracovateli ostatních subprojektů případně s uživatelem objektu vyřešit, odkud budou zařízení spouštěna.

- Úzce koordinovat s projektem elektroinstalace.

Rozvody tepla a chladu

Ze strany profese VZT není kladen žádný požadavek:

Zdravotní instalace

Ze strany profese VZT je požadováno:

- Zajistit svod kondenzátu od odsávacích zákrytů.

- Zajistit svod kondenzátu od chladičů VZT jednotek.

- Zajistit svod kondenzátu od deskových rekuperátorů.

VI. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

U VZT zařízení je důsledně dbáno na zabránění šíření hluku a vibrací. K zamezení pronikání hluku do větraných prostor budou provedena následující opatření:

- Klimajednotky, ventilátory i potrubí na závěsech budou vždy pružně uloženy nebo podloženy gumou.

- U potrubních rozvodů budou tam, kde je to potřeba , vřazeny tlumiče hluku .

- Distribuční elementy jsou voleny tak, aby byly v jednotlivých prostorách dodrženy požadované hladiny hluku.

- Rychlosti proudění v potrubí jsou voleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

VII. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Z hlediska protipožárního opatření nejsou kladeny žádné požadavky.

VIII. IZOLACE

Hluková izolace

Vzhledem k charakteru VZT zařízení a jeho umístění je použita hluková izolace potrubí. Důvodem izolování je zamezení pronikání hluku do okolí a do větraných prostor. Rozsah izolace a její umístění je patrné z výkresové dokumentace a z dokumentace SsaZ.

Tepelná izolace

Vzhledem k charakteru VZT zařízení a jeho umístění je použita tepelná izolace potrubí. Důvodem izolování je zamezení vzniku tepelných ztrát. Rozsah izolace a její umístění je patrné z výkresové dokumentace a z dokumentace SsaZ.

IX. ZÁVĚR

Tato dokumentace byla zpracována Ing. Martinem Pulcem a Ing. Janem Bartlem v srpnu 2006 na základě podkladů a informací platných v tomto období. Dokumentace je zpracována jako prováděcí projekt. Během řešení byla daná problematika průběžně konzultována s GP a zpracovateli projektu ostatních profesí.

Praha, 31.8.2006

Vypracoval: Ing. Jan Bartl