Akce :	Rekonstrukce a dostavba objektu

bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p.2

OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

Stupeň :	Projekt pro provedení stavby

Část :	B/5.2 – CHLAZENÍ  (Rozvody tepla a chladu)

SEZNAM    PŘÍLOH

příl.č:	výkr.č. 	popis:                                                               listů:    form.A4:

textová  část :

### 1    B/5.2.	Titulní list	2	2

#### 2		Seznam příloh	1	1

3    B/5.2.1	Technická zpráva	8	8

4    B/5.2.2	Specifikace materiálu	4	4

5		Přílohy a nabídky	5	5

v ý k r e s o v á   č á s t :

6    B/5.2.3. 	Půdorys přízemí	1	8

7    B/5.2.4.	Půdorys střechy 	1	6

8    B/5.2.5.	Schéma zapojení RTCH	1	6

9    B/5.2.6.	Detail sběrné nádrže	1	1

CELKEM                                                        24      41 A4

Akce :	Rekonstrukce a dostavba objektu

bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p.2

OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

Stupeň :	Projekt pro provedení stavby

Část :	B/5.2 – CHLAZENÍ  (Rozvody tepla a chladu)

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1.0   Ú V O D

Předmětem předkládané dokumentace pro provedení stavby akce Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p.2 „OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC“  v profesi VZDUCHOTECHNIKA-CHLAZENÍ (rozvody tepla a chladu) je návrh a osazení tepelného čerpadla (v letním období chladí, v zimním období topí) na střechu objektu a jeho technické propojení pomocí oběhového čerpadla a doplňkového zdroje tepla – el.přímotopného kotle. Dále projekt řeší napojení výměníků klimajednotek VZT na tepelné čerpadlo pomocí armaturních smyček na výměníky klimajednotek VZT. Vzhledem k celoročnímu provozu tepelného čerpadla bude celý systém RTCH naplněn 30% glykolovou směsí.

Expanzní a pojistné zařízení je řešeno  ve smyslu ČSN 06 0830, s udržováním stálých tlakových poměrů v systému pomocí automatické kompaktní čerpací stanice pro přípravu glykolových směsí, která je osazena doplňovacím čerpadlem a řídícím rozvaděčem.. Automatická stanice bude doplněna expanzní membránovou nádobou s poj.ventilem a sběrnou nádrží glykolu, které nejsou součástí stanice - s ohledem na minimální prostor a atypické provedení. Celý systém bude plnit svou funkci při namíchání směsi, plnění systému a  automatickém doplňování a   udržování tlaku v systému. Tuto část doplňuje a propojuje profese MaR v rámci svého projektu.m

Pro informaci uvádíme, že vlastní vytápění prostor objektu „Občerstvení a veřejné WC“ je řešeno samostatnou částí  - pro vytápění je navrženo elektrické podlahové topení, které je v daných prostorách regulováno termostaty a v rámci provozu VZT klimajednotek jsou vybrané prostory (které podlahové vytápění jen temperuje) pouze teplovzdušně dotápěny – bližší podrobnosti - viz technické zprávy profesí vytápění, vzduchotechnika a silnoproud. Profese VZT-cCHLAZENÍ pouze napojuje výměníky klimajednotek, neřeší vytápění objektu.

Dokumentace byla vypracována v návaznosti na schválenou dokumentaci ke stavebnímu povolení..

1.1    V koncepci RTCH je řešeno:

a)  Osazení tepelného čerpadla jako zdroje chladu a tepla na střechu .

s doplňkovým zdrojem –el.přímotopným kotlem.

b)  Vybudování strojovny TČ v prostoru úklidových komorách „veřejného WC“

c)  Osazení kompaktní čerpací stanice stanice s příslušenstvím jako expanzního a

pojistného zařízení do prostor „strojovny TČ“

d)   Propojení tepelného čerpadla na výměníky obou klimajednotek VZT pomocí

armaturních smyček s trojcestnými regulačními ventily.

2.0	Výchozí podklady

- Stavebně - architektonické řešení

- Dokumentace ke stavebnímu povolení  pro tuto akci.

- Podklady od profese VZDUCHOTECHNIKA.

- Konzultace s projektanty návazných profesí - stavba, EL, VZT, ZT, MaR

- ČSN a příslušné předpisy a vyhlášky z oboru ÚT (a ČSN související  a další)

2.1       Návaznosti

V rámci projektu VZT-CHLAZENÍ bylo uvažováno s úzkou návazností na následující části PD:

a) stavební část

b) elektroinstalace

c) měření a regulace

d) vzduchotechnika

e) zdravotní technika

Všechny tyto projekty byly v době zpracování části chlazení rozpracovány, konzultovány a návazné podklady mezi projektanty byly předávány postupně.

3.0     TEPELNÁ BILANCE  PRO VZT:

Bilance nároků příkonu tepla a chladu pro VZT klimajednotky byla převzata od profese VZT a po jednotlivých VZT zařízeních činí :

- zařízení č. 1 	restaurace	… Qch = 29,5 	kW,  Qt+5 = 33,8kW,  Qt-12 = 25,8kW

- zařízení č. 2 	kuchyně	… Qch = 10,5 	kW,  Qt+5 = 14,0kW,  Qt-12 = 17,8kW

Celkem instalovaný příkon 	… Qch = 40,0 	kW,  Qt+5 = 47,8kW,  Qt-12 = 43,6kW

3.1      Výkon pro chlazení

Výkon VZT pro chlazení započítávaný do celkové bilance objektu, při uvažování koeficientu současnosti chodu VZT cca 0,95 :   VZT RED. – Qch =40,0 x 0,95 = 38,0 kW

3.2      Výkon pro vytápění

Výkon VZT pro vytápění započítávaný do celkové bilance objektu, při uvažování koeficientu současnosti chodu VZT cca 0,9 :   VZT RED. – Qt =47,8 x 0,9 = 43.1 kW

Poznámka : v rámci MaR pro VZT bude při podnulových teplotách nastavena klapka směšování u VZT č.1 na 50% cirkulaci , u zař. VZT č.2 bude při podnikových teplotách vzduch rekuperován.

4.0   NÁVRH TECHNICKÉHO  ŘEŠENÍ RTCH

V koncepci projednané s investorem bylo navrženo jako zdroj tepla  a chladu pro VZT zařízení tepelné čerpadlo systému vzduch-voda (30% glykolová směs), doplněné o přímotopný elektrokotel, zapojený do okruhu tepelného čerpadla. Navržené tepelné čerpadlo – viz následující popis a technická příloha k této zprávě – umí „vyrábět“ buď teplo nebo chlad.

4.1   Tepelné čerpadlo

Pro dané příkony tepla a chladu je předběžně navrženo tepelné čerpadlo firmy RC GROUP typ EASY.A.P. T.43.Z.1.R4.

Tepelné čerpadlo EASY.A.P. T.43.Z.1.R4 je určeno pro komfortní i technologické provozy, pro použití ve venkovním prostředí, z atmosfericky odolných materiálů. Kompletně sestaveno ve fabrice, testováno a dodáno s náplní chladiva. S vlastním mikroprocesorovým modulem. Pro zajištění nejvyšší kvality je jednotka je navržena, vyrobena testována v souladu se standardy ISO 9001. Každý komponent je volen tak, aby odpovídal Evropským bezpečnostním normám. Jednotky EASY jsou v souladu s normami EC 98/37, EC89/336, EC 73/23, EC 97/23 a jejich následnými modifikacemi.Opláštění je z galvanizované ocelovi opatřené epoxidovým nátěrem. Technická buňka je zcela uzavřena a oddělena od průtoku vzduchu kompresoru, měřících, regulačních a el. zařízení tak, aby bylo možno zajistit dobrou možnost údržby a preventivních úkonů a také redukovat emise hluku.

Jednotka je vybavena chladivovým okruhem se spirálovým kompresorem s integrovanou el. ochranou, na pryžových izolátorech. Výměník chladivo/voda je v nerez provedení (AISI 316) opatřený parotěsnou izolací. Výměník chladivo/vzduch je z měděných trubek, opatřený hlinikovými lamelami. Axiální ventilátory mají přímý pohon motorem. Je použita kontrola ztrány průtoku. Pryžové izolátory chvění jsou dodány odděleně. Jednotka je vybavena všemi potřebnými elementy chladivového okruhu, náplní oleje a chladiva R407c. Mikroprocesorový systém je vybaven kontaktem pro dálkové povolení chodu. Jednotka je na el. připojena jednobodově (400V/3f/50Hz). V zařízení je namontován vlastní interní transformátor pro napájení mikroprocesorového okruhu a pomocných okruhů. Jako volitelné příslušenství  je použit "nízkohlučný kit -  LNO kit" a tak kompresory jsou doplněny akustickým krytem a kondenzační systém je vybaven bezkrokovou regulací rychlosti ventilátoru.

Výpočtové výkony tepelného čerpadla jsou dle podkladů :

Při venkovní teplotě +7oC

1)   Qch = 38,1 kW při teplotě 6/120C  a   průtoku 6,2 m3 /hod,  dp=32,7 kPa

2)   Qt   = 49,6 kW při teplotě 48/40,50C a  průtoku 6,2 m3 /hod, dp=30,6 kPa

Při venkovní teplotě -6oC

1)   Qch = 38,1 kW při teplotě 6/120C  a   průtoku 6,2 m3 /hod,  dp=32,7 kPa

2)   Qt   = 36,4 kW při teplotě 48/42,50C a  průtoku 6,2 m3 /hod, dp=30,6 kPa

Při venkovní teplotě -12oC

1)   Qch = 38,1 kW při teplotě 6/120C  a   průtoku 6,2 m3 /hod,  dp=32,7 kPa

2)   Qt   = 30,7 kW při teplotě 42/37,50C a  průtoku 6,2 m3 /hod, dp=30,6 kPa

Tepelné čerpadlo může dle požadavku „vyrábět“ :

buď:

Chlazenou vodu – pracuje jako vzduchem chlazená chladící jednotka.

nebo

Topnou vodu – režim, ve kterém pracuje jako tepelné čerpadlo.

Mediem je s ohledem na celoroční provoz 30% glykolová směs.

Elektrický příkon tepelného čerpadla 14,5 kW + 1,0 kW (ventilátory).

Rozměry jednotky jsou 1805 x 580 x 1285(výška) mm, čistá hmotnost jednotky je 309 kg.

Ostatní parametry jsou patrné z podkladů přiložených k této zprávě jako příloha č.1.

Po dohodě s projektantem stavební části bude tepelné čerpadlo osazeno v rohu na rovné střeše nad částí zázemí restaurace. TČ bude uloženo na betonový základ pomocí tlumičů pružného uložení, které jsou dodávkou tepelného čerpadla. Kolem instalovaného TČ je nutné dodržet předepsané vzdálenosti výrobcem od stěn ( 0,5m od zadní stěny a 1mod ostatních) pro zajištění optimálních podmínek pro vzduchové chlazení a proudění vzduchu - dispoziční uspořádání bylo konzultováno se zástupcem výrobce. Stavba zajistí kolem TČ zákryt – jednak z důvodů architektonických a jednak zástěna sníží i šíření hluku do okolí objektu.

TČ bude spouštěno po zapnutí hlavního oběhového čerpadla Chlazení vlastním termostatem v závislosti na teplotě vystupující z TČ. Chod BCHJ je podmíněn chodem oběhového čerpadla se sepnutým hlídačem průtoku FC, který je osazen do výstupního potrubí.

Po dohodě s dodavatelem čerpadla (firma Klimaprofi) bude výstupní teplota z TČ do venkovních teplot cca -5oC  nastavena na 48oC a doplňkový zdroj  (elkotel) bude jen hlídat úroveň výstupní teploty. Při nižších teplotách bude přestavěna ručně teplota na výstupu z TČ na úroveň 42 až 45 oC (bude upřesněno na základě skutečného provozu tak, aby nedocházelo k výpadku TČ) a na požadovanou teplotu bude vodu dohřívat ellektrokotel.

Dispoziční a technické řešení osazení TČ a  napojení na trubní rozvod  je patrné z přiložené výkresové dokumentace – zejména z výkresu schéma zapojení TČ.

4.2   Elektrokotel :

Do systému okruhu TČ a výměníků VZT bude zapojen do série (s ochozem) elektrokotel o výkonu 24 kW. Navržen je teplovodní elektrokotel  kotel fy PZP typ Standart o výkonu 24 kW, s regulačním rozsahem 0-70oC , provoz elektrokotle řídí ovládací skříňka a na kotli osazený provozní a bezpečnostní termostat a tlakový spínač. Kotel bude trvale nastaven na výstupní teplotu z kotle 48oC. Kotel je osazen ochozem, voda bude kotlem protékat až v době , kdy teploty klesnou k 0oC, V tu dobu provoz uzavře ochoz a otevře průtok přes kotel a kotel zapne do provozního stavu.

4.3  Kompaktní glykolová stanice, pojistné a zabezpečovací zařízení systému 	CHLAZENÍ

Expanzní a pojistné zařízení je řešeno  ve smyslu ČSN 06 0830, odst. 6.9 Uzavřené  otopné  soustavy, s udržováním stálých tlakových poměrů v systému pomocí doplňovacího čerpadla (v rámci kompaktní čerpací glykolové stanice „RYGLYK“ fy REFLEX)) s doplňováním média pomocí  solenoidového   ventilu v dodávce stanice. Proti nadměrnému přestoupení přetlaku v systému jsou v místě doplňování i u TČ osazeny pojistné ventily .

Systém je dále pro absorbci malých objemových změn vybaven  objemovým expandérem - expanzní membránovou nádobou o pracovního přetlaku 10,0 bar. Expanzní nádoba je plněna z továrny na 4bar, tlak bude upuštěn na 1bar. Pro případ zvýšení tlaku v systému bude v rámci MaR osazen tlakový odběr a solenoidový ventil, který bude odpouštět v případě potřeby glykolovou směs ze systému do nádrže glykolu. Kompaktní čerpací stanice je doplněna atypickou sběrnou nádrží glykolu (viz výkres), do které bude vložen typový plovákový spínač fy Reflex a propojen na řídící rozvaděč Ryglíku.

4.3.1 Kompaktní glykolová stanice RYGLYK atyp (v kombinaci s atypickou sběrnou 		nádrží)

S ohledem na glykolovou náplň systému, je v rámci nutnosti vybudování  glykolového hospodářství s ohledem na snadnou a jednoduchou údržbu navržena Kompaktní čerpací glykolová stanice (RYGLYK) např.fy Prottoservis s.r.o, s 200 l nádrží která není součástí dodávky fy Reflex.. Všechny díly jsou umístěny na společné frémě včetně řídícího rozvaděče, čerpadla, hydraulického a elektrického propojení. Rozměr stanice bude cca 600x300x700 mm (D x Š x V). El.příkon stanice je 0,55 kW. Stanice se nekotví do podlahy, ale doporučujeme její uložení na vhodnou pružnou podložku (např. pěnová pryž, tvrzený polystyren apod.).  Kompaktní stanice bude osazena do strojovny TČ v přízemí, která bude společná s úklidovou komorou v objektu veřejných WC

Kompaktní stanice má základní funkce : 1) pro namíchání směsi Glykol – voda

2) pro plnění systému RTCH směsí Glykol – voda

3) pro vypouštění systému RTCH 								4) pro automatické doplňování systému RTCH

Pro automatické doplňování systému RTCH s udržováním stálých tlakových poměrů bude osazen tlakový spínač  v rámci profese MaR a signál zaveden do řídícího rozvaděče.  Chod doplňovacího čerpadla je také blokován ponorným plovákovým snímačem hladiny při nedostatku směsi v nádrži.

TLAKOVÉ POMĚRY V SYSTÉMU :

Statická výška  vodního sloupce              	…	70	kPa   (29,0 m v.sl.)

Min. pracovní přetlak  - havárie	… 	90	kPa

Pásmo provozního přetlaku : 	začátek doplňování (sp. mez)	… 	130	kPa

konec doplňování                 	…	150	kPa

Signalizace přestoupení tlaku		…	170	kPa

Max. pracovní přetlak – havárie.	…	190	kPa

Otev. přetlak pojistného ventilu 	…	200	kPa

Dispoziční a technické řešení zabezpečovacího zařízení a glykolového hospodářství   je patrné z přiložené výkresové dokumentace – zejména z výkresu schéma zapojení TČ.

4.4   Vlastní napojení výměníků klimajednotek

Každá jednotka VZT má pouze jeden výměník, kterým proudí buď topná voda 48/40oC nebo chlazená voda  6/12oC. Zapojení výměníků je navrženo společné pro teplo i chlad s ohledem na koncepci řešení a i s ohledem  na shodné průtoky  tepla i chladu výměníkem. Regulace výkonu jednotlivých výměníků je navržena kvantitativní za pomoci trojcestného  regulačního ventilu umístěného ve zpátečce armaturní smyčky. Armaturní smyčky jsou dispozičně umístěny v blízkosti jednotek v podhledech. Umístění smyček a připojení potrubí na hrdla výměníku musí umožnit snadný přístup k armaturám a nesmí znemožňovat údržbu a eventuální opravy VZT jednotek. Zaregulování jednotlivých smyček bude provedeno na regulačních armaturách instalovaných na zpátečkách. Zapojení výměníků bude vždy protiproudem.

Zapojení zajišťuje konstantní průtok média přes tepelné čerpadlo.

Dispoziční a technické řešení zapojení je patrné z přiložené výkresové dokumentace – zejména z výkresu schéma zapojení TČ.

5.0  Potrubí, tepelnÉ izolace a nátěry

Potrubí RTCH bude z trubek ocelových závitových bezešvých. Veškeré potrubí a zařízení RTCH včetně čerpadla bude opatřeno ochrannými nátěry a hadicovou nebo  deskovou tepelnou izolací např.typu ARMAFLEX AF  s parotěsnou zábranou. S ohledem na možnou kondenzaci na potrubí při styku se závěsy  bude důsledně použito závěsného systému např.ARMAFLEX pro odstranění nebezpečí tepelných mostů. Veškeré přírubové spoje, závitové i přírubové armatury chladu budou izolovány  tepelnou izolací např.z desek ARMAFLEX. . Izolace musí probíhat i přes prostupy zdí.

Veškeré potrubí bude opatřeno ochrannými nátěry (i pod izolací), nátěry budou opatřeny i ocelové doplňkové konstrukce.

Potrubí bude po své trase opatřeno šipkami (červená přívod, modrá zpátečka) vyjadřujícími směr proudění média a identifikačními štítky.

Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na normalizovaných prvcích systému na př. HILTI a v případě potřeby i na atypických závěsech  z U či L profilů. Maximální rozteče potrubních závěsů budou provedeny takto :

DN 10....1,1 m 	DN 25....2,0 m	DN 50....2,8 m

DN 15....1,5 m	DN 32... 2,4 m

DN 20....1,7 m            DN 40....2,7 m

Montáž zařízení mohou provádět jen odborně kvalifikovaní pracovníci, kteří při práci musí dodržovat projektovou dokumentaci a technologický postup montážních prací. Práce musí být prováděny odborně a koordinovaně s ostatními dotčenými profesemi (stavba, EL,  VZT, ZT, M+R a ostatní kabelové instalace).

6.0.	BILANCE  SPOTŘEB TEPLA A CHLADU

Max. odběr chladu :  pro VZT                      	      Q =    40,0	 kW

Max. odběr tepla   :  pro VZT                      	      Q =    47,8 kW

Roční spotřeba  chladu : pro VZT               	      Q =    34,3 MWh

Roční spotřeba  tepla   : pro VZT               	      Q =  337,0 MWh

Pro stanovení roční spotřeby chladu bylo počítáno - na základě zkušeností a odborného odhadu - s 850 provozními hodinami plného provozního výkonu.

Pro stanovení roční spotřeby tepla byl předpokládán chod jednotek 12 hod./den, 7 dní v týdnu.

7.0.   Požadavky na ostatní zúčastněné profese

Podklady a požadavky na profesi stavební, elektroinstalace, měření a regulace, vzduchotechniku a zdravotní techniku byly předávány v průběhu prací a jsou zahrnuty do samostatně odevzdávaných částí tohoto projektu. Upozorňujeme, že v rámci stavebních přípomocí musí být INTUMEXEM požárně utěsněny všechny případné prostupy potrubí požárně dělícími stěnami a podlahami – dodávka profese Chlazení.

Stavba:

Požadovány jsou základy pod TČ, prostup střechou pro potrubí, pryžová podložka pod kompaktní glykolovou stanici. Stavba zajišťuje přístupové otvory v podhledech u jednotek VZT s ohledem na nutnost kontroly a oprav armaturních smyček..

Měření a regulace:

Podklady byly předány zpracovateli MaR.

INFORMATIVNĚ:

- napojení  řídícího modulu  TČ a řídícího rozvaděče kompaktní čerpací glykolové stanice  na

centrální systém MaR.

- - okruh doplňování systému glykolem–tlakový spínač zapojen na řídící rozvaděč  RYGLYKu.

- Chod doplňovacího čerpadla je také blokován ponorným plovákovým snímačem hladiny při

nedostatku směsi v nádrži-propojit na řídící rozvaděč.

- regulace výkonů vzduchotechnických zařízení – výměníků podle požadavků projektanta

VZT.  Regulace je prováděna kvantitativně pomocí  trojcestných směšovacích ventilů

el.pohonem,

- signalizace chodu zařízení, hlášení provozních stavů a poruch do rozvaděče M+R.

-   provést vazby chodu zařízení po koordinaci  s profesí EL

Profese M+R dodá regulační ventily s el.pohony,čidla, tlakový spínač,..… a profese chlazení provede pouze jejich montáž. Profese M+R dodá veškeré jímky a čidla, určí typ návarku a typ armatury návarku tlakového čidla a místo jejich osazení. Profese CHL provede montáž návarku.

Elektroinstalace:

-  TČ, RYGLYK a hlavní oběhové čerpadlo napojit na elektrickou síť 3PEN 400/230V,

50 Hz ~ ve spolupráci s profesí MaR.

-   provést vazby chodu zařízení RTCH po koordinaci  s profesí MaR.

Zdravotní technika:

-   zajistit přívod studené vody do blízkosti kompaktní glykolové stanice v místnosti úklidové

komory

- BEZPEČNOST PRÁCE

Dodavatel s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí dodávky zařízení.

Při práci s chladivy je nutno zachovávat bezpečnostní opatření. V blízkosti tepelného čerpadla (TČ)  je nutno dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm. Tento prostor je nutno výrazně označit. Pro manipulaci s chladivy platí ustanovení ČSN 07 8304.

Bezpečnost provozu bude dána respektováním všech technických a bezpečnostních norem vztahujících se na provoz těchto zařízení a dodržováním provozního řádu , který je nutno vypracovat.

9.0   ZÁVĚR

Návrh VZT-CHLAZENÍ  je zpracován v souladu s platnými ČSN, směrnicemi a vyhláškami. Celkové technické a dispoziční řešení  je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

Praha, srpen 2006                                             Vypracoval :  Ing. Jan   K r e i s i n g e r

autorizovaný technik

special. vytápění a VZT